ตารางที่ 3.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น ปี 2567 โครงการ HOLIDAY INN PATTAYA HOTEL

| เดือน / 2567 | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ |  |  | Control Range Cooling | Control Range Chilled |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Softener | Cooling | Chilled |  |  |  |
| ม.ค. | ลักษณะทางกายภาพ | ใส | ใสตะกอน | เหลืองขุ่น | - | - |  |
|  | Ph | 7.51 | 8.25 | 10.18 | 8.5-9.5 | 7.5-11.5 |  |
|  | Total Headless | 85 | 1135 | - | - | - |  |
|  | Chloride | - | 916 | - | <300 | - |  |
| ก.พ. | ลักษณะทางกายภาพ | ใส | ใส | น้ำตาลขุ่น | - | - |  |
|  | Ph | 7.75 | 8.43 | 10.26 | 8.5-9.5 | 7.5-11.5 |  |
|  | Total Headless | 80 | 813 | - | - | - |  |
|  | Chloride | - | 804 | - | <300 | - |  |
| มี.ค. | ลักษณะทางกายภาพ | ใส | ใส | เหลืองขุ่น | - | - |  |
|  | Ph | 7.79 | 8.34 | 10.23 | 8.5-9.5 | 7.5-11.5 |  |
|  | Total Headless | 85 | 1123 | - | - | - |  |
|  | Chloride | - | 984 | - | <300 | - |  |

หมายเหตุ *: มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548

| เดือน / 2567 | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ |  |  | Control Range Ch00ling | Control Range Chilled |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Softener | Cooling | Chilled |  |  |  |
| เม.ย. | ลักษณะทางกายภาพ | ใส | เหลืองอ่อนใสตะกอน | น้ำตาลขุ่น | - | - |  |
|  | Ph | 7.23 | 8.42 | 10.30 | 8.5-9.5 | 7.5-11.5 |  |
|  | Total Headless | 82 | 1176 | - | - | - |  |
|  | Chloride | - | 981 | - | <300 | - |  |
| พ.ค. | ลักษณะทางกายภาพ | ใสตะกอน | ใสตะกอน | น้ำตาลขุ่น | - | - |  |
|  | Ph | 7.37 | 8.70 | 8.87 | 8.5-9.5 | 7.5-11.5 |  |
|  | Total Headless | 86 | 543 | - | - | - |  |
|  | Chloride | - | 369 | - | <300 | - |  |
| มิ.ย. | ลักษณะทางกายภาพ | ใส | ใส | น้ำตาลขุ่น | - | - |  |
|  | Ph | 7.29 | 8.47 | 8.96 | 8.5-9.5 | 7.5-11.5 |  |
|  | Total Headless | 90 | 502 | - | - | - |  |
|  | Chloride | - | 344 | - | <300 | - |  |

หมายเหตุ *: มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548-

| เดือน / 2567 | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ |  |  | Control Range Ch00ling | Control Range Chilled |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Softener | Cooling | Chilled |  |  |  |
| ก.ค. | ลักษณะทางกายภาพ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ph |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Headless |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloride |  |  |  |  |  |  |
| ส.ค. | ลักษณะทางกายภาพ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ph |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Headless |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloride |  |  |  |  |  |  |
| ก.ย. | ลักษณะทางกายภาพ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ph |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Headless |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloride |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ *: มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548

| เดือน / 2567 | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ |  |  | Control Range Ch00ling | Control Range Chilled |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Softener | Cooling | Chilled |  |  |  |
| ต.ค. | ลักษณะทางกายภาพ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ph |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Headless |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloride |  |  |  |  |  |  |
| พ.ย. | ลักษณะทางกายภาพ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ph |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Headless |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloride |  |  |  |  |  |  |
| ธ.ค. | ลักษณะทางกายภาพ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ph |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Headless |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloride |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ *: มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548-